## Scenario 1
Scenario 1
| Test 1 | Test 7 | Test 10 | Test 13
Aktiv effekt Generator 1 | 5.68 | 6.57 | 6.21 | 5.9
Tilsynelatende effekt Generator 1 | 6.43 | 7.56 | 7.1 | 6.71
Reaktiv effekt Generator 1 | 3 | 3.74 | 3.44 | 3.19
Spenningsbegrensning Generator 1 | 2.22 | 1.03 | 1.5 | 1.91
Forhold aktiv/reaktiv Generator 1 | 0.52817 | 0.56925 | 0.55395 | 0.54068
Aktiv effekt Generator 2 | 10.76 | 10.18 | 10.41 | 10.61
Tilsynelatende effekt Generator 2 | 12.25 | 11.47 | 11.78 | 12.05
Reaktiv effekt Generator 2 | 5.82 | 5.26 | 5.48 | 5.68
Spenningsbegrensning Generator 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Forhold aktiv/reaktiv Generator 2 | 0.54089 | 0.5167 | 0.52642 | 0.53534
Aktiv effekt Generator 3 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23
Tilsynelatende effekt Generator 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
Reaktiv effekt Generator 3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
Generator 1 temp avg | 48.7 | 46.3 | 47.2 | 48
Transformator 1 temp avg | 55.7 | 54.4 | 54.9 | 55.3
Generator 2 temp avg | 66.3 | 63.2 | 64.4 | 65.5
Transformator 2 temp avg | 79.5 | 75.5 | 77 | 78.4
Omgivelser 1 temp avg | 30 | 24 | 26.5 | 28.5
Omgivelser 2 temp avg | 30 | 30 | 30 | 30
2.4
Total aktiv effekt | 18.67 | 18.98 | 18.85 | 18.74
Total tilsynelatende effekt | 20.93 | 21.28 | 21.13 | 21.01
Total reaktiv effekt | 9.14 | 9.32 | 9.24 | 9.19
Endring i levert aktiv effekt Generator 1 | 0 | 15.669 | 9.331 | 3.8732
Endring i levert aktiv effekt Generator 2 | 0 | -5.3903 | -3.2528 | -1.3941
Endring i levert aktiv effekt Generator 3 | 0 | 0 | 0 | 0

## Scenario 2
Scenario 2
| Test 2 | Test 8 | Test 11 | Test 14
Aktiv effekt Generator 1 | 5.93 | 6.89 | 6.48 | 6.41
Tilsynelatende effekt Generator 1 | 6.6 | 7.8 | 7.28 | 6.85
Reaktiv effekt Generator 1 | 2.86 | 3.63 | 3.29 | 3.02
Spenningsbegrensning Generator 1 | 4.3 | 3.03 | 3.57 | 4.03
Forhold aktiv/reaktiv Generator 1 | 0.48229 | 0.52685 | 0.50772 | 0.47114
Aktiv effekt Generator 2 | 13.82 | 13.21 | 13.47 | 13.69
Tilsynelatende effekt Generator 2 | 16.02 | 15.19 | 15.54 | 15.84
Reaktiv effekt Generator 2 | 8.06 | 7.46 | 7.72 | 7.93
Spenningsbegrensning Generator 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Forhold aktiv/reaktiv Generator 2 | 0.58321 | 0.56472 | 0.57313 | 0.57925
Aktiv effekt Generator 3 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23
Tilsynelatende effekt Generator 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
Reaktiv effekt Generator 3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
Generator 1 temp avg | 49.9 | 47.3 | 48.3 | 49.1
Transformator 1 temp avg | 57.3 | 56 | 56.4 | 56.7
Generator 2 temp avg | 84.4 | 79.9 | 81.7 | 83.3
Transformator 2 temp avg | 103.7 | 97.9 | 100.2 | 102.4
Omgivelser 1 temp avg | 30 | 23.3 | 26.1 | 28.4
Omgivelser 2 temp avg | 30 | 30 | 30 | 30
Total aktiv effekt | 21.98 | 22.33 | 22.18 | 22.33
Total tilsynelatende effekt | 24.87 | 25.24 | 25.07 | 24.94
Total reaktiv effekt | 11.24 | 11.41 | 11.33 | 11.27
Endring i levert aktiv effekt Generator 1 | 0 | 16.1889 | 9.2749 | 8.0944
Endring i levert aktiv effekt Generator 2 | 0 | -4.4139 | -2.5326 | -0.94067
Endring i levert aktiv effekt Generator 3 | 0 | 0 | 0 | 0

## Scenario 3
Scenario 3
| Test 3 | Test 9 | Test 12 | Test 15
Aktiv effekt Generator 1 | 4.85 | 5.46 | 5.23 | 5.02
Tilsynelatende effekt Generator 1 | 5.54 | 6.29 | 6.01 | 5.74
Reaktiv effekt Generator 1 | 2.62 | 3.12 | 2.94 | 2.76
Spenningsbegrensning Generator 1 | 1.36 | 0.55 | 0.84 | 1.13
Forhold aktiv/reaktiv Generator 1 | 0.54021 | 0.57143 | 0.56214 | 0.5498
Aktiv effekt Generator 2 | 8.84 | 8.43 | 8.58 | 8.73
Tilsynelatende effekt Generator 2 | 9.92 | 9.38 | 9.57 | 9.77
Reaktiv effekt Generator 2 | 4.48 | 4.08 | 4.23 | 4.36
Spenningsbegrensning Generator 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Forhold aktiv/reaktiv Generator 2 | 0.50679 | 0.48399 | 0.49301 | 0.49943
Aktiv effekt Generator 3 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23
Tilsynelatende effekt Generator 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
Reaktiv effekt Generator 3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
Generator 1 temp avg | 47.4 | 44.9 | 45.8 | 46.7
Transformator 1 temp avg | 54 | 52.3 | 52.9 | 53.5
Generator 2 temp avg | 56.1 | 54.7 | 55.1 | 55.6
Transformator 2 temp avg | 66.2 | 64.3 | 65 | 65.6
Omgivelser 1 temp avg | 30 | 25.1 | 27 | 28.7
Omgivelser 2 temp avg | 30 | 30 | 30 | 30
Total aktiv effekt | 15.92 | 16.12 | 16.04 | 15.98
Total tilsynelatende effekt | 17.71 | 17.92 | 17.83 | 17.76
Total reaktiv effekt | 7.42 | 7.52 | 7.49 | 7.44
Endring i levert aktiv effekt Generator 1 | 0 | 12.5773 | 7.8351 | 3.5052
Endring i levert aktiv effekt Generator 2 | 0 | -4.638 | -2.9412 | -1.2443
Endring i levert aktiv effekt Generator 3 | 0 | 0 | 0 | 0

## Scenario 4
Scenario 4
| Test 4 | Test 16 | Test 19 | Test 22
Aktiv effekt Generator 1 | 6.22 | 6.96 | 6.66 | 6.41
Tilsynelatende effekt Generator 1 | 7.12 | 8.05 | 7.68 | 7.35
Reaktiv effekt Generator 1 | 3.45 | 4.05 | 3.81 | 3.6
Spenningsbegrensning Generator 1 | 1.49 | 0.54 | 0.92 | 1.24
Forhold aktiv/reaktiv Generator 1 | 0.55466 | 0.5819 | 0.57207 | 0.56162
Aktiv effekt Generator 2 | 10.4 | 9.95 | 10.13 | 10.29
Tilsynelatende effekt Generator 2 | 11.77 | 11.16 | 11.4 | 11.61
Reaktiv effekt Generator 2 | 5.48 | 5.03 | 5.2 | 5.36
Spenningsbegrensning Generator 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Forhold aktiv/reaktiv Generator 2 | 0.52692 | 0.50553 | 0.51333 | 0.52089
Aktiv effekt Generator 3 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23
Tilsynelatende effekt Generator 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
Reaktiv effekt Generator 3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
Generator 1 temp avg | 50.8 | 48 | 49.2 | 50.1
Transformator 1 temp avg | 58.5 | 56.7 | 57.4 | 58
Generator 2 temp avg | 64.4 | 62.1 | 63 | 63.8
Transformator 2 temp avg | 77 | 74.1 | 75.2 | 76.2
Omgivelser 1 temp avg | 30 | 23.9 | 26.4 | 28.5
Omgivelser 2 temp avg | 30 | 30 | 30 | 30
Total aktiv effekt | 18.85 | 19.14 | 19.02 | 18.93
Total tilsynelatende effekt | 21.14 | 21.46 | 21.33 | 21.21
Total reaktiv effekt | 9.25 | 9.4 | 9.33 | 9.28
Endring i levert aktiv effekt Generator 1 | 0 | 11.8971 | 7.074 | 3.0547
Endring i levert aktiv effekt Generator 2 | 0 | -4.3269 | -2.5962 | -1.0577
Endring i levert aktiv effekt Generator 3 | 0 | 0 | 0 | 0

## Scenario 5
Scenario 5
| Test 5 | Test 17 | Test 20 | Test 23
Aktiv effekt Generator 1 | 6.5 | 7.38 | 7.01 | 6.71
Tilsynelatende effekt Generator 1 | 7.3 | 8.41 | 7.95 | 7.57
Reaktiv effekt Generator 1 | 3.31 | 4.01 | 3.72 | 3.48
Spenningsbegrensning Generator 1 | 3.55 | 2.41 | 2.88 | 3.27
Forhold aktiv/reaktiv Generator 1 | 0.50923 | 0.54336 | 0.53067 | 0.51863
Aktiv effekt Generator 2 | 13.46 | 12.92 | 13.14 | 13.33
Tilsynelatende effekt Generator 2 | 15.52 | 14.79 | 15.09 | 15.34
Reaktiv effekt Generator 2 | 7.71 | 7.17 | 7.39 | 7.57
Spenningsbegrensning Generator 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Forhold aktiv/reaktiv Generator 2 | 0.57281 | 0.55495 | 0.5624 | 0.56789
Aktiv effekt Generator 3 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23
Tilsynelatende effekt Generator 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
Reaktiv effekt Generator 3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
Generator 1 temp avg | 52.3 | 49.6 | 50.7 | 51.6
Transformator 1 temp avg | 60.4 | 59 | 59.5 | 60
Generator 2 temp avg | 81.7 | 78 | 79.5 | 80.7
Transformator 2 temp avg | 100.2 | 95.4 | 97.3 | 99
Omgivelser 1 temp avg | 30 | 23.3 | 26.1 | 28.4
Omgivelser 2 temp avg | 30 | 30 | 30 | 30
Total aktiv effekt | 22.19 | 22.53 | 22.38 | 22.27
Total tilsynelatende effekt | 25.07 | 25.45 | 25.29 | 25.16
Total reaktiv effekt | 11.34 | 11.5 | 11.43 | 11.37
Endring i levert aktiv effekt Generator 1 | 0 | 13.5385 | 7.8462 | 3.2308
Endring i levert aktiv effekt Generator 2 | 0 | -4.0119 | -2.3774 | -0.96582
Endring i levert aktiv effekt Generator 3 | 0 | 0 | 0 | 0

## Scenario 6
Scenario 6
| Test 6 | Test 18 | Test 21 | Test 24
Aktiv effekt Generator 1 | 5.25 | 5.68 | 5.52 | 5.37
Tilsynelatende effekt Generator 1 | 6.04 | 6.58 | 6.37 | 6.19
Reaktiv effekt Generator 1 | 2.95 | 3.3 | 3.17 | 3.05
Spenningsbegrensning Generator 1 | 0.82 | 0.27 | 0.47 | 0.66
Forhold aktiv/reaktiv Generator 1 | 0.5619 | 0.58099 | 0.57428 | 0.56797
Aktiv effekt Generator 2 | 8.57 | 8.29 | 8.39 | 8.49
Tilsynelatende effekt Generator 2 | 9.56 | 9.19 | 9.32 | 9.45
Reaktiv effekt Generator 2 | 4.21 | 3.94 | 4.04 | 4.13
Spenningsbegrensning Generator 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Forhold aktiv/reaktiv Generator 2 | 0.49125 | 0.47527 | 0.48153 | 0.48645
Aktiv effekt Generator 3 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23
Tilsynelatende effekt Generator 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
Reaktiv effekt Generator 3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
Generator 1 temp avg | 49 | 45.9 | 47.1 | 48.1
Transformator 1 temp avg | 56 | 55.6 | 54.5 | 55.4
Generator 2 temp avg | 55.1 | 54.3 | 54.6 | 54.9
Transformator 2 temp avg | 64.9 | 63.8 | 64.2 | 64.6
Omgivelser 1 temp avg | 30 | 25.1 | 27 | 28.7
Omgivelser 2 temp avg | 30 | 30 | 30 | 30
Total aktiv effekt | 16.05 | 16.2 | 16.14 | 16.09
Total tilsynelatende effekt | 17.85 | 18.02 | 17.94 | 17.89
Total reaktiv effekt | 7.48 | 7.56 | 7.53 | 7.5
Endring i levert aktiv effekt Generator 1 | 0 | 8.1905 | 5.1429 | 2.2857
Endring i levert aktiv effekt Generator 2 | 0 | -3.2672 | -2.1004 | -0.93349
Endring i levert aktiv effekt Generator 3 | 0 | 0 | 0 | 0

## Scenario 7
Scenario 7
| Test 25 | Test 28 | Test 31 | Test 34
Aktiv effekt Generator 1 | 6.3 | 7.13 | 6.77 | 6.46
Tilsynelatende effekt Generator 1 | 7.37 | 8.37 | 7.93 | 7.56
Reaktiv effekt Generator 1 | 3.78 | 4.35 | 4.1 | 3.89
Spenningsbegrensning Generator 1 | 4.03 | 1.64 | 2.61 | 3.49
Forhold aktiv/reaktiv Generator 1 | 0.6 | 0.6101 | 0.60561 | 0.60217
Aktiv effekt Generator 2 | 6.98 | 7.95 | 7.54 | 7.18
Tilsynelatende effekt Generator 2 | 7.48 | 8.69 | 8.2 | 7.78
Reaktiv effekt Generator 2 | 2.74 | 3.45 | 3.17 | 2.93
Spenningsbegrensning Generator 2 | 4.05 | 2.1 | 2.87 | 3.57
Forhold aktiv/reaktiv Generator 2 | 0.39255 | 0.43396 | 0.42042 | 0.40808
Aktiv effekt Generator 3 | 3.67 | 2.98 | 3.25 | 3.5
Tilsynelatende effekt Generator 3 | 4.1 | 3.18 | 3.54 | 3.87
Reaktiv effekt Generator 3 | 1.74 | 1.05 | 1.32 | 1.57
Generator 1 temp avg | 50.8 | 47.2 | 48.4 | 49.6
Transformator 1 temp avg | 58.5 | 55.9 | 56.7 | 57.5
Generator 2 temp avg | 49.7 | 47 | 48.2 | 49.1
Transformator 2 temp avg | 57.3 | 55.8 | 56.5 | 57
Omgivelser 1 temp avg | 30 | 23.2 | 26 | 28.3
Omgivelser 2 temp avg | 30 | 23.9 | 26.4 | 28.5
Total aktiv effekt | 16.95 | 18.06 | 17.56 | 17.14
Total tilsynelatende effekt | 18.95 | 20.24 | 19.67 | 19.21
Total reaktiv effekt | 8.26 | 8.85 | 8.59 | 8.39
Endring i levert aktiv effekt Generator 1 | 0 | 13.1746 | 7.4603 | 2.5397
Endring i levert aktiv effekt Generator 2 | 0 | 13.8968 | 8.0229 | 2.8653
Endring i levert aktiv effekt Generator 3 | 0 | -18.8011 | -11.4441 | -4.6322

## Scenario 8
Scenario 8
| Test 26 | Test 29 | Test 32 | Test 35
Aktiv effekt Generator 1 | 7.44 | 7.76 | 7.58 | 7.49
Tilsynelatende effekt Generator 1 | 8.73 | 9.08 | 8.88 | 8.78
Reaktiv effekt Generator 1 | 4.48 | 4.66 | 4.55 | 4.5
Spenningsbegrensning Generator 1 | 5.95 | 4.69 | 5.32 | 5.71
Forhold aktiv/reaktiv Generator 1 | 0.60215 | 0.60052 | 0.60026 | 0.6008
Aktiv effekt Generator 2 | 7.58 | 8.42 | 8.03 | 7.76
Tilsynelatende effekt Generator 2 | 8.25 | 9.23 | 8.77 | 8.45
Reaktiv effekt Generator 2 | 3.05 | 3.66 | 3.38 | 3.18
Spenningsbegrensning Generator 2 | 5.83 | 4.54 | 5.16 | 5.57
Forhold aktiv/reaktiv Generator 2 | 0.40237 | 0.43468 | 0.42092 | 0.40979
Aktiv effekt Generator 3 | 4.31 | 3.85 | 4.07 | 4.21
Tilsynelatende effekt Generator 3 | 4.94 | 4.33 | 4.62 | 4.82
Reaktiv effekt Generator 3 | 2.36 | 1.91 | 2.13 | 2.27
Generator 1 temp avg | 56.5 | 49.5 | 52.2 | 54.7
Transformator 1 temp avg | 66.1 | 59.3 | 61.9 | 64.3
Generator 2 temp avg | 53.2 | 48.6 | 50.3 | 52
Transformator 2 temp avg | 62.2 | 58.2 | 59.5 | 60.8
Omgivelser 1 temp avg | 30 | 22.1 | 25.4 | 28.1
Omgivelser 2 temp avg | 30 | 22.7 | 25.8 | 28.3
Total aktiv effekt | 19.33 | 20.03 | 19.68 | 19.46
Total tilsynelatende effekt | 21.92 | 22.64 | 22.27 | 22.05
Total reaktiv effekt | 9.89 | 10.23 | 10.06 | 9.95
Endring i levert aktiv effekt Generator 1 | 0 | 4.3011 | 1.8817 | 0.67204
Endring i levert aktiv effekt Generator 2 | 0 | 11.0818 | 5.9367 | 2.3747
Endring i levert aktiv effekt Generator 3 | 0 | -10.6729 | -5.5684 | -2.3202

## Scenario 9
Scenario 9
| Test 27 | Test 30 | Test 33 | Test 36
Aktiv effekt Generator 1 | 5.74 | 5.96 | 5.88 | 5.8
Tilsynelatende effekt Generator 1 | 6.76 | 6.99 | 6.9 | 6.82
Reaktiv effekt Generator 1 | 3.48 | 3.61 | 3.56 | 3.52
Spenningsbegrensning Generator 1 | 1.36 | 0.55 | 0.84 | 1.13
Forhold aktiv/reaktiv Generator 1 | 0.60627 | 0.6057 | 0.60544 | 0.6069
Aktiv effekt Generator 2 | 6.79 | 7.23 | 7.06 | 6.9
Tilsynelatende effekt Generator 2 | 7.45 | 7.9 | 7.71 | 7.56
Reaktiv effekt Generator 2 | 2.79 | 3.1 | 2.97 | 2.87
Spenningsbegrensning Generator 2 | 1.74 | 0.98 | 1.26 | 1.53
Forhold aktiv/reaktiv Generator 2 | 0.4109 | 0.42877 | 0.42068 | 0.41594
Aktiv effekt Generator 3 | 2.85 | 2.58 | 2.68 | 2.77
Tilsynelatende effekt Generator 3 | 3.03 | 2.68 | 2.81 | 2.93
Reaktiv effekt Generator 3 | 0.93 | 0.66 | 0.76 | 0.85
Generator 1 temp avg | 48.9 | 45.5 | 46.5 | 47.6
Transformator 1 temp avg | 56 | 53 | 53.9 | 54.9
Generator 2 temp avg | 49.5 | 45.9 | 46.9 | 48.2
Transformator 2 temp avg | 57.1 | 54 | 54.7 | 55.9
Omgivelser 1 temp avg | 30 | 25.1 | 26.8 | 28.4
Omgivelser 2 temp avg | 30 | 25.1 | 26.7 | 28.4
Total aktiv effekt | 15.38 | 15.77 | 15.62 | 15.47
Total tilsynelatende effekt | 17.24 | 17.57 | 17.42 | 17.31
Total reaktiv effekt | 7.2 | 7.37 | 7.29 | 7.24
Endring i levert aktiv effekt Generator 1 | 0 | 3.8328 | 2.439 | 1.0453
Endring i levert aktiv effekt Generator 2 | 0 | 6.4801 | 3.9764 | 1.62
Endring i levert aktiv effekt Generator 3 | 0 | -9.4737 | -5.9649 | -2.807